臺南市東山區公所路外停車場暨東原段835地號設置太陽光電發電系統標租案

太陽光電發電系統及設備檢驗表

設置地址：

設置容量：單一模組裝置容量		_瓩（kWp） 總裝置容量	瓩（kWp）

本案業已於中華民國	年	月	日按圖施工完竣，經本

(建築師、土木技師或結構技師)確認該設置地點太陽光電發電系統及設備之設計、表面材質，符合「設置太陽光電發電系統標租需求說明書」第三條之規定。

簽名或蓋章：

開業/執業執照號碼： 事務所名稱：

中	華	民	國	年	月	日

| 項次 | 項目 | 檢驗結果 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 太陽光電模組產品須全數符合經濟部標 檢局「台灣高效能太陽光電模組技術規 範」自願性產品驗證及通過「太陽光電模 組自願性產品驗證工廠檢查特定規範」。 | 是 否 |  |
| 2. | 系統需符合「用戶用電設備裝置規則」內 太陽能專章。並另提出機電技師簽證。 | 是 否 |  |
| 3. | 加裝設漏電斷路器，且需符合「用戶用電 設備裝置規則」、「電工法規」等相關規 定，並於施工完成後確認漏電斷路器使用 功能正常。 | 是 否 |  |
| 4. | 變流器（逆變器）、配電盤、監控器、斷 路器等重要機電（電路通過）設置位置， 須加裝隔離圍欄並設置危險告示，避免民 眾誤觸機組造成危險，相關線路接地標準 應依「電工法規」或「屋內線路裝置規則 等規範施作。 | 是 否 」 |  |
| 5. | 結構設計應符合「建築物耐風設計規範及 解說」之規定，惟基本設計風速在 32.5 公尺/秒以下地區者，須採用 32.5 公尺/ 秒之平均風速作為基本設計風速，並考量 陣風反應因子(G)，且由專業技師提供結 構計算書與各式連結(Connection)安全 檢核文件。 | 是 否 |  |
| 6. | 結構設計是否依建築物耐風設計規範進 行設計與檢核，其中用途係數(I)，採 I =1.1(含)以上、陣風反應因子(G)，採 G=1.88(含)以上。 | 是 否 |  |
| 7. | 太陽光電模組與支撐架設計，是否符合下 述其一規範。太陽光電模組距離屋頂面最 高高度超過 0.3 公尺(含)以上之系統，單 一模組與支撐架正面連結(上扣)及背面 連結(下鎖)的固定組件共計須 4個點以 上。如太陽光電模組距離屋頂面最高高度 低於 0.3 公尺以下之系統，單一模組正面 連結(上扣)必須與 3 根支架組件(位於模 組上中下側)連結固定，連結扣件共計須 4組以上。 | 是 否 |  |
| 8. | 螺絲組(包含螺絲、螺帽、平板華司與彈 簧華司等)是否為同一材質，可為熱浸鍍 鋅或電鍍鋅材質或不銹鋼材質等抗腐蝕 材質，並取得抗腐蝕品質測試報告。 | 是 否 |  |

| 9. | 每一構件連結螺絲組是否包含抗腐蝕螺 絲、至少 1 片彈簧華司、至少 2 片平板華 司、至少 1 個抗腐蝕六角螺帽以及於六角 螺帽上再套上 1 個抗腐蝕六角蓋型螺帽。 | 是 否 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 支撐架材質的選擇，是否採用下述其一規 範。 1. 採用鋼構基材，應為一般結構用鋼材 (如 ASTM A709、ASTM A36、A572 等) 或冷軋鋼構材外加表面防蝕處理，或 耐候鋼材(如 ASTM A588，CNS 4620， JIS G3114 等)。 2. 採用鋁合金鋁擠型基材，其鋁合金材 質應為 6005T5 或 6061T5 以上等級， 並須符合結構安全要求。 | 是 否 |  |
| 11. | 支撐架表面處理的選擇，是否採用下述其 一規範。 1. 鋼構基材表面處理，須以設置地點符 合 ISO 9223 之腐蝕環境分類等級，且 至少以中度腐蝕(ISO 9223-C3)等級以 上為處理基準，並以 20 年(含)以上抗 腐蝕性能進行表面處理，並由專業機 構提出施作說明與品質保證證明。 | 是 否 |  |
| 12. | 太陽光電模組鋁框與鋼構基材接觸位置 是否加裝鐵氟龍絕緣墊片以隔開二者，避 免產生電位差腐蝕。 | 是 否 |  |
| 13. | 螺絲組與太陽光電模組鋁框接觸處之平 板華司下方應再加裝鐵氟龍絕緣墊片以 隔開螺絲組及模組鋁框。 | 是 否 |  |

註：(1)檢驗結果須全部為是，若有否者，則需由得標廠商儘速修正，以完成檢驗；(2)

請加蓋騎縫章。

【是否有補充說明】：□無	□有（如特殊情形、例外狀況等）

# Text boxes

附件02-1

開業/執業圖戳