臺南市火災預防自治條例（草案）總說明

本市一百零一年火災發生次數較一百年增加十五件，雖較九十八年、九十九年減少，但傷亡人數及財物損失卻是呈現增加，顯示在縣市合併後，隨著經濟高度成長，市區建築物朝高層化、多元化發展之趨勢，致火災預防工作亦日趨艱鉅，故建築物之消防安全管理，已成維護市民生命財產安全之首重課題。

依近年來火災發生資料分析發現，在硬體設施改善方面，如以有效管理電器設備之變更或增設可減少電器火災發生、強制新建建築物設瓦斯遮斷裝置可避免火災或震災時瓦斯外洩擴大災害範圍、強制娛樂場所設置火災發生可連動開閉音響及同時恢復正常照明之緊急停止裝置，確保避難上有效亮度及避難訊息之正確傳達，以及強制要求甲類場所設置住宅用火災警報器及一定規模以上供公眾使用建築物強制標示避難逃生路線圖，使市民在發生災害之第一時間，即可從容離開火場；在人員能力提昇方面，強制專技人員分期分類辦理檢修申報，以提升場所消防安全設備檢修品質及效率、強制要求防火管理人定期複訓，以加深其對防火管理業務之熟稔，藉以提升災害發生時之自衛消防能力等，凡此皆為本市應立即施行，俾以預防火災降低市民生命財產損害之重要方針。準此，爰制定本自治條例，全文計十五條，其要點說明如下：

一、制定目的。（草案第一條）

二、主管機關。（草案第二條）

三、用詞定義。（草案第三條）

四、用電安全相關規定。（草案第四條）

五、設置住宅用火災警報器相關規定。（草案第五條）

六、標示避難逃生路線圖相關規定。（草案第六條）

七、緊急情況時應確保避難上有效亮度及避難傳達相關規定。（草案第七條）

八、設置瓦斯遮斷裝置相關規定。（草案第八條）

九、專技人員分期分類辦理檢修申報相關規定。（草案第九條）

十、防火管理人定期複訓相關規定。（草案第十條）

十一、主管機關執行本自治條例之檢查權限。（草案第十一條）

十二、違反本自治條例之相關罰則規定。（草案第十二條至第十四條）

十三、施行日期。(草案第十五條)

| 臺南市火災預防自治條例（草案）逐條說明 |  |
| --- | --- |
| 條文 | 說明 |
| 第 一 條 臺南市(以下簡稱本市)為預防火災及有效管理建築物消防安全等事項，特制定本自治條例。 | 一、制定目的。 二、依地方制度法第十八條第十一款第二目及第二十八條第二款規定，消防安全為直轄市自治事項。 |
| 第 二 條 本自治條例之主管機關為臺南市政府消防局。 | 主管機關。 |
| 第 三 條 本自治條例用詞，定義如下： 一、各類場所：指各類場所消防安全設備設置標準（以下簡稱設置標準）第十二條第ㄧ款至第五款所列場所。 二、管理權人：指依法令或契約對各該場所有實際支配管理權者；其屬法人者，為其負責人。 三、學生賃居處所：指提供學生租賃居住之集合住宅、寄宿舍或一般住宅場所。 | 用詞定義。 |
| 第 四 條 本市各類場所於辦理變更使用或室內裝修時，其用電所裝置之線路、變壓器或開關等用戶設備如有變更或增設，其管理權人應向當地電業提出變更或增設用電申請，且委託合格之電器承裝業承裝、施作及裝修，並檢附相關證明文件予主管機關。 | 為有效管理電器設備引發之火災，針對各類場所於辦理變更使用、室內裝修時，其用電裝置之線路、變壓器及開關等用戶設備如有變更或增設，應有安全簽證相關規定。 |
| 第 五 條 設置標準第十二條第ㄧ款之甲類場所、學生賃居處所及經主管機關公告指定之場所，未設置火警自動警報設備者，其管理權人應設置住宅用火災警報器並維護之。 前項住宅用火災警報器之安裝位置與方式、種類及維護，應符合住宅用火災警報器設置辦法之規定。 | 一、參考消防法第六條第四項、第五項制定。 二、參考內政部消防署函頒「住宅用火災警報器設置辦法」制定。 |
| 第 六 條 消防法施行細則第十三條所定一定規模以上供公眾使用建築物、臨時展演場所及經主管機關公告指定之場所，其管理權人應於主要出入口、走道及房間包廂等處所標示避難逃生路線圖。 | 一、應標示避難逃生路線圖之場所。 二、基於供公眾使用場所大多為不特定人員不特定時間出入之處所，為使該場所出入人員於短時間內熟悉該環境之避難路線，明定相關場所應於主要出入口、走道及房間包廂等處所標示避難逃生路線圖，以確保民眾之避難逃生安全。 |
| 第 七 條 本市歌廳、舞廳、夜總會及經主管機關公告指定之類似場所設置之霓虹燈、閃爍照明及高分貝音響撥放等設備，應具備於緊急狀況時可先行中斷並立即恢復緊急照明及緊急廣播之功能。 前項場所如依設置標準設有火警自動警報設備者，應以連動方式設置。 | 一、歌廳、舞廳、夜總會或類似場所因顧客容易呈密集狀態、使用霓虹燈、閃爍照明及高分貝音響播放等設備，為確保火警等緊急狀況時避難上有效亮度及避難傳達，明定此類場所於緊急狀況時可先行中斷一般之高照明及音響設備並立即恢復緊急照明及緊急廣播之功能。 二、第二項係強制規定此類場所於設置火警自動警報設備時，應連動霓虹燈、閃爍照明及高分貝音響播放等設備之緊急停止裝置。 |
| 第 八 條 依設置標準及建築技術規則應設置瓦斯漏氣火警自動警報設備之新建場所，其管理權人應設置瓦斯遮斷設備。 前項設備應具有自動及手動遮斷之功能。 | 瓦斯漏氣火警自動警報設備動作時之緊急應變措施在於尋求關閉瓦斯遮斷閥，以防止繼續洩漏達到爆炸或燃燒範圍，然針對瓦斯供氣系統之配管並未規範有自動遮斷閥裝置及相關規定，以因應火災、地震等防災之需求，故有要求設置之必要。 |
| 第 九 條 本市須辦理檢修消防安全設備之場所，其管理權人應依附表之申報期限，向主管機關辦理申報。 | 一、基於社會責任，供公眾使用建築物消防安全設備應維持正常堪用，管理權人負有辦理檢修消防安全設備之義務，藉由分期分類申報制度之推行，有效提升專技人員之檢修品質及效率，維持場所消防安全。 二、參考內政部消防署「各類場所辦理消防安全設備檢修申報期限表」。 |
| 第 十 條 依消防法第十三條規定由管理權人遴用之防火管理人，管理權人應責令每二年至少接受直轄市、縣(市)或中央消防機關認可之專業機構講習訓練一次，每次訓練時數不得少於八小時。 | 防火管理人應定期接受複訓之規定。 |
| 第 十一 條 主管機關對於本自治條例之場所，得定期或不定期派員檢查。 | 主管機關之檢查權限。 |
| 第 十二 條 違反第九條或第十條規定，經通知限期改善，屆期不改善者，處場所管理權人新臺幣一萬元以上五萬元以下罰鍰，並得按次處罰。 | 一、參考「消防法」第三十八條、第四十條制定。 二、未依檢修申報期限表申報之處罰規定。 三、防火管理人未定期接受複訓之處罰規定。 |
| 第 十三 條 違反第五條至第八條規定之一，經通知限期改善，屆期不改善者，處場所管理權人新臺幣六千元以上三萬元以下罰鍰，並得按次處罰。 | 一、參考「消防法」第三十七條制定。 二、未設置住宅用火災警報器之處罰規定。 三、未設置瓦斯遮斷裝置之處罰規定。 四、未標示避難逃生路線圖等之處罰規定。 五、設置霓虹燈、閃爍照明及高分貝音響播放等設備未於緊急狀況回復之處罰規定。 |
| 第 十四 條 規避、妨礙或拒絕主管機關依第十一條所為之檢查者，處新臺幣三千元以上一萬五千元以下罰鍰。 | 一、參考「消防法」第三十七條制定。 二、規避、妨礙、拒絕檢、複查者之處罰規定。 |
| 第 十五 條 本自治條例自公布後六個月施行。 | 施行日期。 |

臺南市火災預防自治條例（草案）

第  一  條    臺南市(以下簡稱本市)為預防火災及有效管理建築物消防安全等事項，特制定本自治條例。

第  二  條    本自治條例之主管機關為臺南市政府消防局。

第  三  條    本自治條例用詞，定義如下：

一、各類場所：指各類場所消防安全設備設置標準（以下簡稱設置標準）第十二條第ㄧ款至第五款所列場所。

二、管理權人：指依法令或契約對各該場所有實際支配管理權者；其屬法人者，為其負責人。

三、學生賃居處所：指提供學生租賃居住之集合住宅、寄宿舍或一般住宅場所。

第  四  條    本市各類場所於辦理變更使用或室內裝修時，其用電所裝置之線路、變壓器或開關等用戶設備如有變更或增設，其管理權人應向當地電業提出變更或增設用電申請，且委託合格之電器承裝業承裝、施作及裝修，並檢附相關證明文件予主管機關。

第  五  條    設置標準第十二條第ㄧ款之甲類場所、學生賃居處所及經主管機關公告指定之場所，未設置火警自動警報設備者，其管理權人應設置住宅用火災警報器並維護之。

前項住宅用火災警報器之安裝位置與方式、種類及維護，應符合住宅用火災警報器設置辦法之規定。

第  六  條    消防法施行細則第十三條所定一定規模以上供公眾使用建築物、臨時展演場所及經主管機關公告指定之場所，其管理權人應於主要出入口、走道及房間包廂等處所標示避難逃生路線圖。

第  七  條    本市歌廳、舞廳、夜總會及經主管機關公告指定之類似場所設置之霓虹燈、閃爍照明及高分貝音響撥放等設備，應具備於緊急狀況時可先行中斷並立即恢復緊急照明及緊急廣播之功能。

前項場所如依設置標準設有火警自動警報設備者，應以連動方式設置。

第  八  條    依設置標準及建築技術規則應設置瓦斯漏氣火警自動警報設備之新建場所，其管理權人應設置瓦斯遮斷設備。

前項設備應具有自動及手動遮斷之功能。

第  九  條    本市須辦理檢修消防安全設備之場所，其管理權人應依附表之申報期限，向主管機關辦理申報。

第  十  條    依消防法第十三條規定由管理權人遴用之防火管理人，管理權人應責令每二年至少接受直轄市、縣(市)或中央消防機關認可之專業機構講習訓練一次，每次訓練時數不得少於八小時。

第 十一 條    主管機關對於本自治條例之場所，得定期或不定期派員檢查。

第 十二 條    違反第九條或第十條規定，經通知限期改善，屆期不改善者，處場所管理權人新臺幣一萬元以上五萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

第 十三 條    違反第五條至第八條規定之一，經通知限期改善，屆期不改善者，處場所管理權人新臺幣六千元以上三萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

第 十四 條    規避、妨礙或拒絕主管機關依第十一條所為之檢查者，處新臺幣三千元以上一萬五千元以下罰鍰。

第 十五 條    本自治條例自公布後六個月施行。

| 各 類 場 所 辦 理 消 防 安 全 設 備 檢 修 申 報 期 限 表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 各 類 場 所 用 途 分 類 |  | 申報期限 |
| 甲類 （一～三目） | 電影片映演場所（戲院、電影院）、歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、理容院（觀光理髮、視廳理容等）、指壓按摩場所、錄影節目帶播映場所（ＭＴＶ等）、視聽歌唱場所（ＫＴＶ等）、酒家、酒吧、酒店（廊）。 | 每年一月及九月前 |
|  | 保齡球館、撞球場、集會堂、健身休閒中心（含提供指壓、三溫暖等設施之美容瘦身場所）、室內螢幕式高爾夫練習場、遊藝場所、電子遊戲場、資訊休閒場所。 |  |
|  | 觀光旅館、飯店、旅館、招待所（限有寢室客房者）。（含寺廟之香客大樓） |  |
| 甲類 （四～七目） | 商場、市場、百貨商場、超級市場、零售市場、展覽場。 | 每年五月及十一月前 |
|  | 餐廳、飲食店、咖啡廳、茶藝館。 |  |
|  | 醫院、療養院、長期照護機構、養護機構、安養機構、老人服務機構（限供日間照顧、臨時照顧、短期保護及安置使用者）、兒童褔利設施、育嬰中心、護理之家機構、產後護理機構、啟明、啟智、啟聰等特殊學校。（含殘障服務福利中心、作月子中心） |  |
|  | 三溫暖、公共浴室。 |  |
| 乙類 （一～三目） | 車站、飛機場大廈、候船室。 | 每年三月前 |
|  | 期貨經紀業、證券交易所、金融機構。 |  |
|  | 兒童及少年福利機構、學校教室、補習班、訓練班、Ｋ書中心、安親（才藝）班。（含漫畫出租店、學校活動中心） |  |
| 乙類 （四～六目） | 圖書館、博物館、美術館、陳列館、史蹟資料館、紀念館及其他類似場所。 | 每年五月前 |
|  | 寺廟、宗祠、教堂、靈骨塔及其他類似場所。 |  |
|  | 辦公室、靶場、診所、各類場所消防安全設備設置標準第十二條第一款第六目以外之老人服務機構、老人文康機構。（含單純美容瘦身場所） |  |
| 乙類 （七～九目） | 集合住宅、寄宿舍。 | 每年九月前 |
|  | 體育館、活動中心。 |  |
|  | 室內溜冰場、室內游泳池。 |  |
| 乙類 （十～十二目） | 電影攝影場、電視播送場。 | 每年十一月前 |
|  | 倉庫、傢俱展示販售場。 |  |
|  | 幼稚園、托兒所。 |  |
| 丙類 | 電信機器室。 | 每年五月前 |
|  | 汽車修護廠、飛機修理廠、飛機庫。 |  |
|  | 室內停車場、建築物依法附設之室內停車空間。 |  |
| 丁類 | 高度、中度、低度危險工作場所。 | 每年十一月前 |
| 戊類 | 複合用途建築物中，有供甲類用途者。 | 採整棟申報者，每年五月及十一月前 |
|  | 各類場所消防安全設備設置標準第十二條第五款第一目以外供乙、丙、丁類用途之複合用途建築物。 | 採整棟申報者，每年十一月前 |
|  | 地下建築物。 | 每年十一月前 |
| 己類 | 林場、大眾運輸工具。 | 每年五月前 |
| 庚類 | 其他經中央主管機關核定之場所。 |  |